Автоматический выключатель в литом корпусе cерии FPC-1

Паспорт

1.Общие сведения и технические параметры

Автоматический выключатель в литом корпусе серии CEZC предназначен для защиты в электрических цепях переменного тока частотой 50\60 Гц с номинальным напряжением до 550 В и в сетях постоянного тока до 250 В с термомагнитным расцепителем (ТМ) от перегрузок и коротких замыканий.

2. Основные технические данные

|  |  | FPC-1 100 |  | FPC-1 250 | FPC-1 400 |  | FPC-1 630 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество полюсов |  | 3P |  |  |  |  |  |
| Электрические характеристики по IEC60947 и EN60947-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальное напряжение изоляции | Ui | 690V |  |  |  |  |  |
| Номинальное выдерживаемое импульсное напря- жение | Uimp | 6 KV |  |  |  |  |  |
| Номинальное рабочее напряжение | Ue | AC 50/60Hz,440V |  |  |  |  |  |
| Категория использования |  | A |  |  |  |  |  |
| Механическая износо- стойкость, циклов (циклы ВКЛ-ОТКЛ) | Механическая | 15000 | 10000 |  | 10000 |  |  |
|  | Электрическая 440V | 5000 | 5000 |  | 4000 |  |  |
| Защита |  |  |  |  |  |  |  |
| Расцепитель |  | TM |  |  | TM |  |  |
| Защита от перегрузки |  | ■ |  |  | ■ |  |  |
| Защита от короткого замыкания |  | ■ |  |  | ■ |  |  |

Прочие технические параметры и описания приведены в руководстве по эксплуатации и каталоге.

3. Комплектность поставки.

Комплектность поставки:

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Автоматический выключатель | 1 |
| Комплект метизов для подключения | 1 |
| Межфазная перегородка | 2 |

3. Условия транспортирования, хранения и эксплуатации

● Автоматические выключатели следует хранить в безопасных условиях, исключающих возможность взрыва, оседания токопроводящей пыли, а также в среде, которая предотвращает появление коррозии и повреждение изоляции.

● Установка автоматического выключателя должна производиться в защищённой среде, исключающей воздействие ударной вибрации, попадание дождя или снега.

● Диапазон температур окружающей среды для работы выключателя составляет: от -25°С до +70°С. Если температура превышает +40°С, необходимо применять поправочный коэффициент, указанный в Руководстве по эксплуатации. Относительная влажность воздуха не должна превышать 50% при температуре +55°С. При более низких температурах допустима более высокая влажность, например, до 90% при минимальной среднемесячной температуре +25°С в наиболее влажный месяц. Следует учитывать вероятность образования конденсата при изменении температуры окружающей среды.

● Степень загрязнения: для автоматических выключателей – 3, для аксессуаров – 2.

● Категория размещения: для главной цепи автоматического выключателя – класс III, для вспомогательной цепи и цепи управления – класс II.

● Монтаж возможен как в горизонтальном, так и в вертикальном положении, при этом допускается подключение питания снизу.

4.Требования безопасности

● Разборка автоматического выключателя без соответствующего разрешения строго запрещена.

● Перед использованием обязательно нужно установить межфазные перегородки.

● Установка и периодическая проверка автоматического выключателя должны выполняться только квалифицированным персоналом.

● Запрещается касаться автоматического выключателя мокрыми руками, так как это может привести к поражению электрическим током.

● Технические характеристики автоматического выключателя определены заводом-изготовителем, и их самостоятельное изменение в процессе эксплуатации не допускается

5. Соответствие стандартам

Выключатели соответствуют ГОСТ IEC 60947-2-2021 «Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 2. Автоматические выключатели» при соблюдении потребителем условий хранения, транспортировки, эксплуатации и монтажа, указанных в настоящем документе и в инструкции по эксплуатации.

Сертификат соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011 ЕАЭС RU

Декларация о соответствии требованиям Технического регламента Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» ТР ЕАЭС 037/2013 ЕАЭС

6. Гарантия изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев, но не более 24 месяцев с момента поступления к потребителю. Гарантийные обязательства не распространяются на оборудование, вышедшее из строя при нарушении заказчиком правил транспортирования, хранения и эксплуатации. Претензии по выключателям не принимаются в случае самостоятельного ремонта изделия потребителем.

Изготовитель: «Wennzhou Ferz International Trade Co., Ltd.»

Адрес: 2201, Building 1, Lugang Mansion, Oujiang Road, Wuma Subdistrict, Lucheng Dis-trict, Wenzhou City, Zhejiang Province, China

Импортер: ООО Промира

Адрес: Республика Беларусь, 223053, Минский район,

д. Боровляны, ул. 40 лет Победы, 5Б., каб.207

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО Промира

Адрес: Республика Беларусь, 223053, Минский район,

д. Боровляны, ул. 40 лет Победы, 5Б., каб.207

Дата продажи «____» ________________ 20___г.

Подпись продавца

М.П.